## Laskenta
Oikosulkuvirran ja jännitteenaleneman laskeminen | [8 empty] | 'file:///tmp/in/input.xls'#$Laskenta
versio 9.11.2009
Muuntajan valinta |  |  |  | (Häviösarja 1, normaali häviöt)
Anna arvoja vain vaaleankeltaisella pohjalla oleviin soluihin.
Teho | Rm | Xm | Rmo | Xmo | Oikos.- | Zm | Valitse muuntaja | Muuntajan | Muuntajan | Muuntajan | Muuntajan | Muuntajan
kVA | [Ω] | [Ω] | [Ω] | [Ω] | virta [ A] | [Ω] |  | Zm [Ω] | Rm [Ω] | Xm [Ω] | Rmo [Ω] | Xmo[Ω] |  | Valitse muuntaja
16 | 0.34 | 0.2 | 0.014 | 0.013 | 854 | 0.26932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.0093 | 1421 | 0.16186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0.083 | 0.097 | 0.0087 | 0.098 | 2028 | 0.11341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0.031 | 0.056 | 0.033 | 0.057 | 3559 | 0.06462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0.011 | 0.03 | 0.012 | 0.031 | 7103 | 0.03238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 0.0065 | 0.021 | 0.007 | 0.022 | 10290 | 0.02235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 0.0037 | 0.014 | 0.0041 | 0.014 | 15845 | 0.01452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 0.0018 | 0.0092 | 0.0021 | 0.0096 | 24148 | 0.00952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 0.0015 | 0.0079 | 0.0018 | 0.0083 | 28079 | 0.00819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1250 | 0.0011 | 0.0076 | 0.0014 | 0.0081 | 29266 | 0.00786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muuntajan oikosulku-virta | Anna pätöteho [kW] | Anna loisteho[kvar] | Näennäis-teho [kVA] | Jännitteen-alenema [%] | Las-kettu cosφ | Minimi oikosulku-virta [A]
1600 | 0.0008 | 0.006 | 0.0011 | 0.0064 | 37103 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 0.0006 | 0.0048 | 0.0008 | 0.0052 | 46202 | 0.00498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Summa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Muuntaja | Zm [Ω] | Rm [Ω] | Xm [Ω] | Rmo[Ω] | Xmo[Ω] | Ik [A]
Kaapeleiden valinta
[7 empty] | Anna pituus | [6 empty] | Anna pätöteho [kW] | Anna loisteho[kvar] | Näennäis-teho [kVA] | Jännitteen-alenema [%] | Las-kettu cosφ | Minimi oikosulku-virta [A] | Minimi oikosulku-virta [A] | Kokonais-virta [A] | Pätövirta [A] | Loisvirta [A]
| Rv | Ro | Xv | Xvo | Xo | Zj |  | Kaapelin | Kaapelin | Kaapelin | Kaapelin | Kaapelin | Kaapelin
Kaapeli | [Ω/km] | [Ω/km] | [Ω/km] | [Ω/km] | [Ω/km] | [Ω/km] | [m] | Zj [Ω] | Rv [Ω] | Xv [Ω] | Ro [Ω] | Xvo[Ω] | Xo [Ω]
AXMK 4x16 S | 2.064 | 2.064 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXMK 4x25 S | 1.298 | 1.298 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXMK 4x35 S | 0.939 | 0.939 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXMK 4x50 S | 0.694 | 0.694 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXMK 4x70 S | 0.48 | 0.48 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXMK 4x95 S | 0.348 | 0.348 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXMK 4x120 S | 0.276 | 0.276 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXMK 4x150 S | 0.226 | 0.226 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2AXMK 4x150 S | 0.113 | 0.113 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3AXMK 4x150 S | 0.075 | 0.075 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXMK 4x185 S | 0.181 | 0.181 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2AXMK 4x185 S | 0.0905 | 0.0905 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3AXMK 4x185 S | 0.06 | 0.06 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4AXMK 4x185 S | 0.045 | 0.045 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXMK 4x240 S | 0.14 | 0.14 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2AXMK 4x240 S | 0.07 | 0.07 | 0.0395 | 0.0395 | 0.0395 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3AXMK 4x240 S | 0.047 | 0.047 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4AXMK 4x240 S | 0.035 | 0.035 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXMK 4x300 | 0.114 | 0.114 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2AXMK 4x300 S | 0.057 | 0.057 | 0.0395 | 0.0395 | 0.0395 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMCMK 3x16+10 | 2.064 | 2.06 | 0.082 | 0.082 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMCMK 3x25+10 | 1.298 | 2.06 | 0.082 | 0.082 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMCMK 3x25+16 | 1.298 | 1.24 | 0.082 | 0.082 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMCMK 3x35+10 | 0.939 | 2.06 | 0.082 | 0.082 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMCMK 3x35+16 | 0.939 | 1.24 | 0.082 | 0.082 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMCMK 3x50+16 | 0.693 | 1.24 | 0.078 | 0.078 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AURA 3x50+29 | 0.694 | 0.691 | 0.078 | 0.078 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMCMK 3x70+21 | 0.48 | 0.936 | 0.075 | 0.075 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMCMK 3x95+29 | 0.348 | 0.691 | 0.075 | 0.075 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AURA 3x95+57 | 0.348 | 0.345 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMCMK 3x120+41 | 0.276 | 0.478 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMCMK 3x150+41 | 0.226 | 0.478 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AURA 3x150+88 | 0.226 | 0.225 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMCMK 3x185+57 | 0.181 | 0.345 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMCMK 3x240+72 | 0.14 | 0.275 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMCMK 3x300+88 | 0.114 | 0.225 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMKA 3x16+25 | 2.064 | 1.491 | 0.108 | 0.055 | 0.074 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMKA 3x25+35 | 1.297 | 1.065 | 0.106 | 0.045 | 0.073 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMKA 3x35+50 | 0.938 | 0.778 | 0.104 | 0.045 | 0.073 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMKA 3x35+70 | 0.938 | 0.533 | 0.103 | 0.045 | 0.072 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMKA 3x50+70 | 0.693 | 0.533 | 0.101 | 0.045 | 0.071 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMKA 3x70+95 | 0.479 | 0.392 | 0.097 | 0.045 | 0.07 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMKA 3x120+95 | 0.273 | 0.392 | 0.092 | 0.03 | 0.078 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MCMK 3x1,5+1,5 | 13.32 | 13.32 | 0.115 | 0.115 | 0 | 26.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MCMK 3x2,5+2,5 | 7.992 | 7.992 | 0.115 | 0.115 | 0 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MCMK 3x6+6 | 3.322 | 3.322 | 0.115 | 0.115 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MCMK 3x10+10 | 1.974 | 1.974 | 0.11 | 0.11 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MCMK 3x16+16 | 1.24 | 1.24 | 0.088 | 0.088 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MCMK 3x25+16 | 0.786 | 1.24 | 0.082 | 0.082 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MCMK 3x35+16 | 0.566 | 1.24 | 0.077 | 0.077 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MCMK 3x50+25 | 0.419 | 0.786 | 0.076 | 0.076 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MCMK 3x70+35 | 0.291 | 0.566 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MCMK 3x95+50 | 0.211 | 0.419 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MCMK 3x120+70 | 0.168 | 0.291 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MCMK 3x150+70 | 0.138 | 0.291 | 0.073 | 0.073 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MCMK 3x185+95 | 0.112 | 0.211 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MCMK 3x240+120 | 0.087 | 0.168 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Summa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Kaapeli | Zj[Ω] | Rv[Ω] | Xv[Ω] | Ro[Ω] | Xvo[Ω] | Xo[Ω] | Jännitteenalenema yht. [%] |  |  | 0
LASKETTUJA ARVOJA
[7 empty] | Laskettuja arvoja (t = +40 oC, Uo = 230 V): | [7 empty] | lämpöt. oC | Korjauskerroin
Yksivaiheisen oikosulkuvirran suuruus on 0.95*230 V / (Zm + Zj) | [6 empty] | Zm + Zj = |  | Ω (silmukkaimped.) | [6 empty] | Kupari | Alumiini
[7 empty] | Rm+Rv = | 0 | Ω (vaihej.resist.) | [5 empty] | 20 | 1 | 1
|  | Laskettu oikosulkuvirta = |  | A (+40 oC sähkölaitos) |  |  | Xm+Xv = | 0 | Ω (vaihej.reakt.) | [5 empty] | 40 | 1.0786 | 1.0806
|  |  |  | A (+70 oC kuluttajasennus) |  |  | Zk= | 0 | Ω | Ik= |  | A |  |  | 70 | 1.196 | 1.204
|  | cosφ= |  |  |  |  | Rk= | 0 | Ω | Ipk= |  | A |  |  | 40→70 | 1.109 | 1.114
|  | arc cosφ= |  | astetta |  |  | Xk= | 0 | Ω | Iqk= |  | A
Vikajännite [V] =
Likimääräisen jännitteenaleneman laskeminen |  |  |  |  | (pitää paikkansa, kun kuorma lähes pätötehoa)
HUOM! Soluissa, joissa on punainen fontti ovat laskettuja arvoja, joihin ei voi syöttää mitään arvoja.
Anna arvoja vain vaaleankeltaisella pohjalla oleviin soluihin. Älä koske muihin.
3- ja 1-vaiheisen pätötehon aiheuttaman jännitteenaleneman laskenta
Anna teho | 0 | kW
Jännitteenal. 3-v |  | % | 1-vaiheinen jänn.alenema |  |  |  | %
Tarkan 3-vaiheisen jännitteenaleneman laskeminen (lämpötila +40 oC)
Anna pätöteho | 0 | kW | Lasketut arvot |  | cosφ = |  |  | pätövirta [A] =
Anna loisteho | 0 | kvar |  |  | sinφ = |  |  | loisvirta [A] =
Näennäisteho= | 0 | kVA |  |  | kokonaisvirta [A] =
Laskee näennäistehon |  |  |  |  | Jännitteenalenema [%]=
annettujen pätö- ja
loistehojen mukaan
Tyypillisiä cosφ -arvoja SA 2:08 mukaan | [9 empty] | Moottorin käynnistyksen ja käynnin aikaiset tehot
| Sähkö-lämmitys |  | ei sähkö-lämmitystä |  | kompensoitu |  | kompensoimaton
Pientaloalue | 0.98 |  | 0.86 | [6 empty] | Anna moottorin teho [kW] |  |  | 0
Rivi- tai kerrostalo | 0.95 |  | 0.85 | [6 empty] | Lasketut arvot suorassa käynnistyksessä
Tavaratalot ja marketit |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.8 |  |  |  |  | Pätöteho = | 0 | kW
Huoltamotoiminta |  |  |  |  | 0.92 |  | 0.84 |  |  |  |  | Loisteho = | 0 | kvar
Muu liiketoiminta |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.85
Julkinen palvelu |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.83 |  |  | Lasketut arvot tähti/kolmio- käynnistyksessä
Pienteollisuusalue |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.75 |  |  |  |  | Pätöteho = | 0 | kW
Käynnistyvä moottori | [6 empty] | 0.4 |  |  |  |  | Loisteho = | 0 | kvar
Lasketut arvot käyntitilanteessa
HUOM! Mitoituksessa tulee pyrkiä vähintään 250 A oikosulkuvirtaan | [11 empty] | Pätöteho = | 0 | kW
[12 empty] | Loisteho = | 0 | kvar
Toiminta-aika liittymän pääsulakkeilla tulee olla uusissa asennuksissa vähintään 5 s
Suojaavien sulakkeiden pienimmät vaaditut oikosulkuvirrat eri suojaustapauksissa
gG-sulakkeen nimellisvirta [A] | 5 s laukaisu-ajalla |  | 2,5 tai 3 x sulakkeen In |  | 3,5 tai 4,5 x pääsulakkeen In
25 | 110 |  | 62.5 |  | 87.5
32 | 150 |  | 80 |  | 112
35 | 165 |  | 87.5 |  | 122.5
50 | 250 |  | 125 |  | 175
63 | 320 |  | 157.5 |  | 220.5
80 | 425 |  | 240 |  | 360
100 | 580 |  | 300 |  | 450
125 | 715 |  | 375 |  | 562.5
160 | 950 |  | 480 |  | 720
200 | 1250 |  | 600 |  | 900
250 | 1650 |  | 750 |  | 1125
315 | 2200 |  | 945 |  | 1417.5
400 | 2840 |  | 1200 |  | 1800
500 | 3800 |  | 1500 |  | 2250
630 | 5100 |  | 1890 |  | 2835
Note on B100: Anna tähän teho millä haluat laskea jännitteenaleneman
Note on B105: Annettava arvo
Note on B106: Annettava arvo
Note on B107: Älä koske tähän
Note on D90: Mittauksen jälkeiset asennukset
Note on D93: Laskee kosketusjännitteen PEN-johtimessa muuntajan tähtipisteeseen asti
Note on G101: Älä koske tähän
Note on H6: Alla olevaan soluihin syötetään syöttävän muuntajan kohdalle luku 1 Kahden saman suuruisen muuntajan rinnankytkennäsää anna luku 0,5
Note on H23: Alla olevaan soluihin syötettään muuntajan jälkeisten johtojen pituudet tarkasteltavaan kohtaan asti
Note on I90: Oikosulkuimpedanssi
Note on I91: Oikosulkuresistanssi
Note on I92: Oikosulkureaktanssi
Note on L90: Oikosulkuvirrta ilman kerrointa 0,95
Note on L91: Oikosulkuvirran pätökomponentti
Note on L92: Oikosulkuvirran loiskomponentti
Note on N115: Tähän annetaan laskettavan moottorin teho
Note on Q20: Älä koske tähän
Note on Q26: Älä koske tähän
Note on Q27: Älä koske tähän
Note on Q28: Älä koske tähän
Note on Q29: Älä koske tähän
Note on Q30: Älä koske tähän
Note on Q31: Älä koske tähän
Note on Q32: Älä koske tähän
Note on Q33: Älä koske tähän
Note on Q34: Älä koske tähän
Note on Q35: Älä koske tähän
Note on Q36: Älä koske tähän
Note on Q37: Älä koske tähän
Note on Q38: Älä koske tähän
Note on Q39: Älä koske tähän
Note on Q40: Älä koske tähän
Note on Q41: Älä koske tähän
Note on Q42: Älä koske tähän
Note on Q43: Älä koske tähän
Note on Q44: Älä koske tähän
Note on Q45: Älä koske tähän
Note on Q46: Älä koske tähän
Note on Q47: Älä koske tähän
Note on Q48: Älä koske tähän
Note on Q49: Älä koske tähän
Note on Q50: Älä koske tähän
Note on Q51: Älä koske tähän
Note on Q52: Älä koske tähän
Note on Q53: Älä koske tähän
Note on Q54: Älä koske tähän
Note on Q55: Älä koske tähän
Note on Q56: Älä koske tähän
Note on Q57: Älä koske tähän
Note on Q58: Älä koske tähän
Note on Q59: Älä koske tähän
Note on Q60: Älä koske tähän
Note on Q61: Älä koske tähän
Note on Q62: Älä koske tähän
Note on Q63: Älä koske tähän
Note on Q64: Älä koske tähän
Note on Q65: Älä koske tähän
Note on Q66: Älä koske tähän
Note on Q67: Älä koske tähän
Note on Q68: Älä koske tähän
Note on Q69: Älä koske tähän
Note on Q70: Älä koske tähän
Note on Q71: Älä koske tähän
Note on Q72: Älä koske tähän
Note on Q73: Älä koske tähän
Note on Q74: Älä koske tähän
Note on Q75: Älä koske tähän
Note on Q76: Älä koske tähän
Note on Q77: Älä koske tähän
Note on Q78: Älä koske tähän
Note on Q79: Älä koske tähän
Note on Q80: Älä koske tähän
Note on Q81: Älä koske tähän
Note on Q82: Älä koske tähän
Note on Q83: Älä koske tähän
Note on T23: Oikosulkuvirta johdon lopussa. Jos haluat sen muistiin, niin kirjoita se viereiseen soluun
Note on U23: Tähän sarakkeeseen voit kirjoittaa oikosulkuvirta-arvon muistiin.

## Ohje
Ohje oikosulkuvirran ja jännitteenaleneman laskemiseksi | [11 empty] | ohje 22.9.2008
1. Yleistä
Huom! Laskentaohjelmaa saa vapaasti käyttää, mutta ohjelman tekijä/toimittaja ei vastaa laskentatulosten oikeellisuudesta.
Ohjelma on tarkoitettu nopeaan laskentaan silloin, kun ei ole verkkotietojärjestelmää käytettävissä tai muutoin riittää suppeampi tarkastelu.
Ohjelmaa voidaan käyttää oikosulkuvirran laskemiseen ja jännitteenaleneman arvioimiseen. Punaisella merkityt kohdat ovat suojattuja kohtia, joiden arvoja ei vahingossa pysty muuttamaan, vaan muuttaminen vaatii suojauksen poistamisen. Vaaleankeltaisella merkittyihin soluihin annetaan lähtötiedot, joilla laskenta halutaan tehdä.
Muuntajien ja kaapeleiden ominaistietoja voidaan haluttaessa muuttaa.
2. Muuntajan valinta
Valitse syöttävä muuntaja syöttämällä "valitse muuntaja" sarakkeeseen 1. Jos kyseessä on kahden samankokoisen muuntajan rinnankytkentä, niin syötä sarakkeeseen 0,5.
Esim. alla on valittu syöttäväksi muuntajaksi 50 kVA.
Teho | Rm | Xm | Rmo | Xmo | Oikos.- | Zm | Valitse muuntaja | Muuntajan | Muuntajan | Muuntajan | Muuntajan | Muuntajan
kVA | [Ω] | [Ω] | [Ω] | [Ω] | virta [ A] | [Ohmi] |  | Zm [Ω] | Rm [Ω] | Xm [Ω] | Rm [Ω] | Xmo[Ω]
16 | 0.34 | 0.2 | 0.014 | 0.013 | 854 | 0.26932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.0093 | 1421 | 0.16186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0.083 | 0.097 | 0.0087 | 0.098 | 2028 | 0.11341 | 1 | 0.11341 | 0.083 | 0.097 | 0.0087 | 0.098
100 | 0.031 | 0.056 | 0.033 | 0.057 | 3559 | 0.06462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0.011 | 0.03 | 0.012 | 0.031 | 7103 | 0.03238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 0.0065 | 0.021 | 0.007 | 0.022 | 10290 | 0.02235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 0.0037 | 0.014 | 0.0041 | 0.014 | 15845 | 0.01452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 0.0018 | 0.0092 | 0.0021 | 0.0096 | 24148 | 0.00952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 0.0015 | 0.0079 | 0.0018 | 0.0083 | 28079 | 0.00819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1250 | 0.0011 | 0.0076 | 0.0014 | 0.0081 | 29266 | 0.00786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1600 | 0.0008 | 0.0048 | 0.0011 | 0.0064 | 42524 | 0.00541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 0.0006 | 0.005 | 0.0008 | 0.0052 | 45007 | 0.00511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Summa | 0.11341 | 0.083 | 0.097 | 0.0087 | 0.098 | 2028
[7 empty] | Muuntaja | Zm [Ω] | Rm [Ω] | Xm [Ω] | Rmo[Ω] | Xmo[Ω] | Ik [A]
Oikeassa alakulmassa on muuntajan pj-puolen oikosulkuvirta.
3. Kaapeleiden pituuden antaminen
Toiseksi annetaan muuntajan ja laskettavan kohdan välisten kaapeleiden pituudet metreissä tauluun "kaapeleiden valinta" sarakkeeseen "anna pituus".
Rinnan kytketyt johdot on laskettu jakamalla yhden johdon arvot rinnan kytkettyjen johtojen lukumäärällä. Jos taulukosta puuttuu rinnan kytketty johto, niin laskenta saadaan tehtyä, kun annetaan pituudeksi yksittäisen johdon pituus jaettuna rinnan kytkettyjen johtojen lukumäärällä.
Jos tiedämme jonkun kohdan oikosulkuvirran, niin laskenta voidaan suorittaa siten, että kokeilemalla annetaan sopivat pituudet, jotka antavat toivotun oikosulkuvirran. Tämän jälkeen voidaan laskentaa jatkaa normaalisti kuten edellä. Näin saadut laskentatulokset riittävän käytännön tarpeisiin. Mitattavan oikosulkuvirran tulee olla 25 % suurempi kuin mitä laskennallinen arvo on eli mitattu oikosulkuvirta on laskelmissa kerrottava kertoimella 0,8.
Alla on esimerkki, jossa on valittu 50 m AXMK 4x25 ja 300 m AXMK 4x50.
Kaapeleiden valinta
[7 empty] | Anna pituus | [6 empty] | Anna pätöteho [kW] | Anna loisteho[kvar] | Näennäis-teho [kVA] | Jännitteen-alenema [%] | Las-kettu cosφ | Minimi oikosulku-virta [A] | Minimi oikosulku-virta [A] | Kokonais-virta [A] | Pätövirta [A] | Loisvirta [A]
| Rv | Ro | Xv | Xvo | Xo | Zj |  | Kaapelin | Kaapelin | Kaapelin | Kaapelin | Kaapelin | Kaapelin
Kaapeli | [Ω/km] | [Ω/km] | [Ω/km] | [Ω/km] | [Ω/km] | [Ω/km] | [m] | Zj [Ω] | Rv [Ω] | Xv [Ω] | Ro [Ω] | Xvo[Ω] | Xo [Ω]
AXMK 4x16 | 2.064 | 2.064 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXMK 4x25 | 1.297 | 1.297 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2.6 | 50 | 0.13 | 0.065 | 0.005 | 0.065 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
AXMK 4x35 | 0.939 | 0.939 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXMK 4x50 | 0.693 | 0.693 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 1.4 | 300 | 0.42 | 0.208 | 0.026 | 0.208 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0
AXMK 4x70 | 0.48 | 0.48 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXMK 4x95 | 0.352 | 0.352 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXMK 4x120 | 0.277 | 0.277 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXMK 4x150 | 0.221 | 0.221 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2AXMK 4x150 | 0.111 | 0.111 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3AXMK 4x150 | 0.074 | 0.074 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXMK 4x185 | 0.182 | 0.182 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2AXMK 4x185 | 0.091 | 0.091 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3AXMK 4x185 | 0.061 | 0.061 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4AXMK 4x185 | 0.046 | 0.046 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXMK 4x240 | 0.14 | 0.14 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2AXMK 4x240 | 0.07 | 0.07 | 0.0405 | 0.0405 | 0.0405 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3AXMK 4x240 | 0.047 | 0.047 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4AXMK 4x240 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXMK 4x300 | 0.116 | 0.116 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taulukko jatkuu.
Taulukossa olevia kaapeleiden ominaisarvoja voidaan muuttaa.
Taulukkoon voidaan lisätä kaapeleita tai tehdä muutoksia poistamalla taulukon suojaus kohdasta Työkalut>Suojaus>Poista taulukon suojaus. Lisäyksen jälkeen palauta suojaus samasta kohdasta.
4. Laskentatulokset
4.1 Oikosulkuvirta
Alla esimerkki tärkeimmistä laskentatuloksista. Laskettu oikosulkuvirta on ilmoitettu sekä +40 oC ja +70 oC. Vikajännite ilmoittaa jännitteenaleneman PEN-johtimessa vikakohdasta muuntajan tähtipisteeseen asti.
LASKETTUJA ARVOJA
Laskettuja arvoja (t = +40 oC, Uo = 230 V):
Yksivaiheisen oikosulkuvirran suuruus on 0.95*230 V / (Zm + Zj) | [6 empty] | Zm + Zj = | 0.624 | Ω (silmukkaimped.)
[7 empty] | Rm+Rv = | 0.356 | Ω (vaihej.resist.)
|  | Laskettu oikosulkuvirta = | 350 | A (+40 oC sähkölaitos) |  |  | Xm+Xv = | 0.128 | Ω (vaihej.reakt.)
|  |  | 304 | A (+70 oC kuluttajasennus) |  |  | Zk= | 0.62488 | Ω | Ik= | 368 | A
|  | cosφ= | 0.97 |  |  |  | Rk= | 0.60423 | Ω | Ipk= | 356 | A
|  | arc cosφ= | 14.1 | astetta |  |  | Xk= | 0.15933 | Ω | Iqk= | 94 | A
|  | Vikajännite [V] = | 100.1
4.2 Jännitteenalenema
Jännitteenaleneman voi laskea antamalla halutun tehon kyseiseen kohtaan. 1-vaiheinen jännitteenalenema on tarkoitettu vain pätötehon laskentaan. 3-vaiheinen jännitteenalenema huomioi myös loistehon. Riittävään tarkkuuteen päästään myös, jos 1-vaiheteho syötetään 6 kertaisena 3-vaihetehona.
Moottorin tehojen arvioimiseksi voidaan tehot määrittää antamalla moottorin teho kohtaan "Anna moottorin teho". Alla esimerkki 11 kW moottorin tähti/kolmio-käynnistyksen pätö- ja loistehosta.
Lisäksi näkyy pätö- ja loistehon perusteella laskettu näennäisteho.
Anna pätöteho | 14.3 | kW
Anna loisteho | 33 | kvar
Näennäisteho= | 36 | kVA
Alla on esimerkki 11 kW moottorin tehoista. Moottorin teho annettava. Muut kohdat ovat laskentatuloksia.
Moottorin käynnistyksen ja käynnin aikaiset tehot
Anna moottorin teho |  |  | 11
Lasketut arvot suorassa käynnistyksessä
|  | Pätöteho = | 42.9 | kW
|  | Loisteho = | 99 | kvar
Lasketut arvot tähti/kolmio- käynnistyksessä
|  | Pätöteho = | 14.3 | kW
|  | Loisteho = | 33 | kvar
Lasketut arvot käyntitilanteessa
|  | Pätöteho = | 11 | kW
|  | Loisteho = | 7.3 | kvar
Näin saadut arvot syötetään soluihin "anna pätöteho" ja "anna loisteho". Ohjelma laskee jännitteenaleneman kyseiseen kohtaan. Alla esimerkki laskentatuloksista.
Lasketut arvot |  | cosφ = | 0.4 |  | pätövirta [A] = | 20.9
|  | sinφ = | 0.92 |  | loisvirta [A] = | 48
|  | kokonaisvirta [A] = | 52.2
|  | Jännitteenalenema [%]= | 5.9
Laskelmassa oletetaan saman tehon virtaavan sekä muuntajan että johdon läpi. Jos teho ei ole sama verkon eri osissa, on laskelma mahdollista tehdä paloittain. Tätä varten voidaan eri tehot antaa sarakkeen soluihin "Anna pätöteho" ja "Anna loisteho". Näin voidaan kätevästi tutkia eri osien jännitteenalenemia. Lisäksi ohjelma laskee annettujen tehojen perusteella cosφ.
Note on W44: Älä koske tähän
Note on W45: Älä koske tähän
Note on W46: Älä koske tähän
Note on W47: Älä koske tähän
Note on W48: Älä koske tähän
Note on W49: Älä koske tähän
Note on W50: Älä koske tähän
Note on W51: Älä koske tähän
Note on W52: Älä koske tähän
Note on W53: Älä koske tähän
Note on W54: Älä koske tähän
Note on W55: Älä koske tähän
Note on W56: Älä koske tähän
Note on W57: Älä koske tähän
Note on W58: Älä koske tähän
Note on W59: Älä koske tähän
Note on W60: Älä koske tähän
Note on W61: Älä koske tähän
Note on W62: Älä koske tähän
Note on Z41: Oikosulkuvirta johdon lopussa. Jos haluat sen muistiin, niin kirjoita se viereiseen soluun
Note on AA41: Tähän sarakkeeseen voit kirjoittaa oikosulkuvirta-arvon muistiin.